## Sheet1
张家港撬装加药装置报价单
2.1供货清单报价单
撬装加药装置供货清单
序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 制造商 | 备注 | 单价 | 总价
加药系统
1 | 稳定剂加药装置 |  |  | 1 | 套
1.1 | 重金属稳定剂加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台
1.2 | 重金属稳定剂加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
1.3 | 重金属稳定剂计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：170L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
1.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
2 | 重捕剂加药装置 |  |  | 1 | 套
2.1 | 重捕剂加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3,配带远传的磁翻板液位计 | PE | 1 | 个
2.2 | 重捕剂加药箱搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑 | 碳钢衬塑 | 1 | 个
2.3 | 重捕剂计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：85L/h，扬程：5bar；电机：变频电机 | PVDF泵头 | 2 | 台
2.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
3 | PAC加药装置 |  |  | 1 | 套
3.1 | pac加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 个
3.2 | pac加药箱搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
3.3 | pac计量泵A/B/C | 机械隔膜计量泵、最大流量：50L/h，扬程：5bar；电机：变频电机 | PVDF泵头 | 3 | 台
3.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
4 | 氯化亚铁加药装置 |  |  | 1 | 套
4.1 | 氯化亚铁加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计，最高温 | PE | 1 | 台
4.2 | 氯化亚铁加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
4.3 | 氯化亚铁计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：50L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
4.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
5 | 氯化铝加药装置 |  |  | 1 | 套
5.1 | 下料机 | 封闭式料斗≥200L，下料量0-200kg/h可调，最大下料量200kg/h | 碳钢衬塑 | 1 | 套
5.2 | 氯化铝加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台 |  | 需耐高温50-80℃，降低氯化铝溶解放热影响
5.3 | 氯化铝加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
5.4 | 氯化铝计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：235L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
5.5 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
6 | 氯化镁加药装置 |  |  | 1 | 套
6.1 | 氯化镁加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台
6.2 | 氯化镁加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
6.3 | 氯化镁计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：115L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
6.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
7 | 磷酸二氢钠加药装置 |  |  | 1 | 套
7.1 | 磷酸二氢钠加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台
7.2 | 磷酸二氢钠加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
7.3 | 磷酸二氢钠计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：115L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
7.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
8 | 氢氧化钠加药装置 |  |  | 1 | 套
8.1 | 氢氧化钠加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台
8.2 | 氢氧化钠加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
8.3 | 氢氧化钠计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：50L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
8.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
9 | 次氯酸钠加药装置 |  |  | 1 | 套
9.1 | 次氯酸钠加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台
9.2 | 次氯酸钠加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
9.3 | 次氯酸钠计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：235L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
9.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
10 | 还原剂加药装置 |  |  | 1 | 套
10.1 | 还原剂加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台
10.2 | 还原剂加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
10.3 | 还原剂计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：50L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
10.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
11 | 循环水杀菌剂加药装置 |  |  | 1 | 套
11.1 | 循环水杀菌剂加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台
11.2 | 循环水杀菌剂加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
11.3 | 循环水杀菌剂计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：9L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
11.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
12 | 循环水阻垢剂加药装置 |  |  | 1 | 套
12.1 | 循环水阻垢剂加药箱 | 材质：PE；设计容积：2m3，配远传磁翻板液位计 | PE | 1 | 台
12.2 | 循环水阻垢剂加药搅拌机 | 型号：顶入式搅拌器；主轴/叶轮材质：碳钢衬塑。 | 碳钢衬塑 | 1 | 台
12.3 | 循环水阻垢剂计量泵A/B | 机械隔膜计量泵、最大流量：9L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，一用一备 | PVDF泵头 | 2 | 台
12.4 | 成套配件 | 包含碳钢防腐底座、仪表及阀门等安装材料 |  | 1 | 套
13 | PAM泡药机 |  |  | 1 | 套
13.2 | PAM熟化装置 | 配药调整范围0.05%--0.5%配制浓度，最大制备量1000L/H,配套溶解箱、熟化箱、贮存箱 | 304箱体，厚度不低于3mm | 1 | 套 |  | PAM熟化装置配套控制按钮箱
13.2 | 搅拌装置 | 叶轮及搅拌杆材质316 | 316 | 3 | 套
13.3 | 下料装置 | 配套干粉断料监测报警仪，螺杆防潮加热器 |  | 1 | 套
13.4 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵、最大流量：170L/h，扬程：5bar；电机：变频电机，两用一备 | PVDF泵头 | 3 | 台
二 | 平台 | 加药装置顶部平台及平台爬梯 |  | 1 | 套
三 | 一年期备品备件 | 详见清单 |  | 1 | 批
四 | 技术服务 | 指导安装、调试等 |  | 1 | 项
五 | 运费 |  |  | 1 | 项
六 | 保险费 |  |  | 1 | 项
合计总价
注：1、卖方提供清单与上表有任何差异部分，需明确列出与说明；
2、上表中未列出，但属于系统功能实现所必须的，卖方需补充完整，未补充完全的也属于卖方供货范围，默认合同总价已包含此部分；
3、以上供货设备需成套供货（包含安装走道及楼梯），投标方需明确装置尺寸及数量；
2.2备品备件清单
乙方必须提供满足1年内运行所需的备品备件，乙方建议的生产用2年期备品备件清单应分项列出
1年期备品备件单独报价，计入投标报价总价。2年期备品备件单独报价，不计入投标报价总价。
（1）1年期备品备件清单（清单为最低限值供货，如后期1年内实际使用超过该限值，供应商需及时补足）
序号 | 设备名称 | 设备数量 | 备品备件名称 | 备件数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 重金属稳定剂计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 170L/h
2 | 重捕剂计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 85L/h
3 | pac计量泵 | 3 | 计量泵隔膜 | 3 | 台 |  |  |  | 50L/h
4 | 氯化亚铁计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 50L/h
5 | 氯化铝计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 235L/h
6 | 氯化镁计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 115L/h
7 | 磷酸二氢钠计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 115L/h
8 | 氢氧化钠计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 50L/h
9 | 次氯酸钠计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 235L/h
10 | 还原剂计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 50L/h
11 | 循环水杀菌剂计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 9L/h
12 | 循环水阻垢剂计量泵 | 2 | 计量泵隔膜 | 2 | 台 |  |  |  | 9L/h
13 | PAM计量泵 | 3 | 计量泵隔膜 | 3 | 台 |  |  |  | 170L/h
14 | 计量泵 | 28 | 计量泵O性圈 | 28 | 台
15 | 搅拌机 | 12 | 搅拌机轴承 | 4 | 台
16 | PAM下料机 | 1 | 下料机密封圈 | 2 | 台
17 | PAM下料机 | 1 | 防潮加热器 | 1 | 台
18 | PAM泡药机 | 1 | 断粉报警器 | 1 | 台
19 | 手动球阀 |  | 手动球阀 | 10 | 台
20 | 止回阀 |  | 止回阀 | 10 | 台
21 | 压力表 |  | 压力表 | 4 | 台
22 | 阻尼器 |  | 阻尼器 | 2 | 台
（2）2年期备品备件清单
序号 | 设备名称 | 设备数量 | 备品备件名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注
易损件清单
序号 | 名称 | 规格 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 备注